## List1
Příloha č.2b
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Jablonci nad Nisou – lokalita Vrkoslavice a Kokonín
Výrobce a typ svítidla A
Výrobce a typ svítidla B
Označení | Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Paramter silničního svítidla typ A | Paramter silničního svítidla typ B | Požadovaná limitní hodnota
1 | Konstrukční materiál hliník nebo jeho slitina | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
2 | Mechanická odolnost svítidla (včetně skla) doložená certifikátem z akreditované laboratoře | doplní účastník | doplní účastník | min. IK 09
3 | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
4 | Světelný zdroj, svítidlo nemá COB čip | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
5 | Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 10 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
6 | Možnost osazení svítidla systémem, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo (backlight) | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
7 | ULOR (světelný tok do horního poloprostoru) v % | doplní účastník | doplní účastník | max 0%
8 | Teplota chromatičnosti (Tcp) | doplní účastník | doplní účastník | max 2700 K
9 | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
10 | Svitidlo umožňuje funkci CLO | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
11 | Třída ochrany I nebo II dle umístění a zapojení | doplní účastník | doplní účastník | min I. nebo II.
12 | Stupeň krytí IP (optická i elektrická část) doložený certifikátem z akreditované laboratoře | doplní účastník | doplní účastník | min. IP 66
13 | Náklon svítidla při montáži na výložníku/na dříku stožáru v rozsahu | doplní účastník | doplní účastník | +/- 15%
14 | Možnost přímé montáže na dřík s průměrem 60-76mm | doplní účastník | doplní účastník | nim - 60-76mm
15 | Aerodynamický odpor CxS doložený certifikátem z akreditované laboratoře (součin aerodynamického činitele a plochy svítidla v nejhorším navrženém profilu - zohledňuje náklon svítidla) | doplní účastník | doplní účastník | max. 0,07 m2
16 | Záruka na mechanické části svítidla | doplní účastník | doplní účastník | min. 10 let
17 | Záruka na elektrické části svítidla | doplní účastník | doplní účastník | min. 5 let
18 | životnost garantovaná výrobcem | doplní účastník | doplní účastník | min. L95 B10
19 | LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
20 | Hmotnost svítidla (kg) | doplní účastník | doplní účastník | max. 12 kg pro typ A, max 5,5 kg pro typ B
21 | Rozměry svítidla (délka x šířka x výška) | doplní účastník | doplní účastník | max. 590x110x320 mm pro typ A, max. 460x100x252 mm pro typ B
22 | Kompatibilita elektronického předřadníku s LED svítidly, které jsou již instalovány ve městě Jablonec nad Nisou - stejný druh, typ, rozměr, a technické paramtery (pro snížení servisních nákladů) | doplní účastník | doplní účastník | cos 𝞿 min. 0,95, ta -40+55°C, tcmax min 85°C, vstupní svorky pro kab až 1,5mm2, DALI 2, SELV, NFC programování
23 | Přepěťová ochrana svítidla | doplní účastník | doplní účastník | min 10kV
24 | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a elektrická část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování a tím snižování výkonu svítidla | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
25 | Protokol regulace DALI | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
26 | Osazení přípravou na komunikační modul v systému Zhaga | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
27 | Certifikace CE, ENEC, ENEC Plus | Ano/Ne* | Ano/Ne* | Ano
* účastník doplní hodnoty z katalogových listů svítidel
….........................................................
Podpis oprávněné osoby, razítko